## CurvaMax
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÁXIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 80
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2588
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Potência do motor | 11 | 11 | 11
Número de polos | 4 | 4 | 4
Massa do conjunto | 125.5 | 125.5 | 125.5
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 273.7 | 272 | 270.3
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Vazão total | 20 | 20 | 20
Altura manométrica | 22 | 22 | 22
Eficiência hidráulica | 72.37% | 71.2% | 69.18%
Rotação | 1691.8655 | 1675.2726 | 1657.5139
Potência de eixo | 5.949 | 6.0473 | 6.2238
Eficiência elétrica | 88.45% | 87.95% | 87.2%
Potência elétrica consumida | 6.7259 | 6.8758 | 7.1374
Folga no motor | 45.92% | 45.02% | 43.42%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Altura de sucção | 0.1141 | 0.113 | 0.1119
Perdas de carga na sucção | 0.25 | 0.25 | 0.25
NPSH disponível | 9.8629 | 9.8618 | 9.8607
NPSH requerido | 2.03 | 2.135 | 2.2516
Relação NPSHa/NPSHr | 4.8585 | 4.6192 | 4.3794
Margem absoluta no NPSH | 7.8329 | 7.7269 | 7.6091

## CurvaMin
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÍNIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 80
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2588
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Potência do motor | 11 | 11 | 11
Número de polos | 4 | 4 | 4
Massa do conjunto | 125.5 | 125.5 | 125.5
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 273.7 | 272 | 270.3
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Vazão total | 20 | 20 | 20
Altura manométrica | 15 | 15 | 15
Eficiência hidráulica | 70.41% | 68.29% | 65.31%
Rotação | 1479.5897 | 1472.3929 | 1464.9338
Potência de eixo | 4.1695 | 4.2986 | 4.4946
Eficiência elétrica | 88.45% | 87.95% | 87.2%
Potência elétrica consumida | 4.7139 | 4.8876 | 5.1543
Folga no motor | 62.1% | 60.92% | 59.14%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | AquaNova
Modelo | FX-S04 | HV-S04 | AN-S04
Altura de sucção | 0.1141 | 0.113 | 0.1119
Perdas de carga na sucção | 0.25 | 0.25 | 0.25
NPSH disponível | 9.8629 | 9.8618 | 9.8607
NPSH requerido | 1.8676 | 1.9758 | 2.0964
Relação NPSHa/NPSHr | 5.281 | 4.9912 | 4.7036
Margem absoluta no NPSH | 7.9953 | 7.886 | 7.7643

## Bomba 1
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1765 | 60 | 1800 | 1.944% | 1691.8655 | 57.4666 | 1723.9987 | 1.864% | 1479.5897 | 50.1369 | 1504.1069 | 1.63%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 32.4 | 0% | 0.35 | 0 | 29.7706 | 0% | 0.3216 | 0 | 22.7687 | 0% | 0.24596
1.04 | 32.379 | 7.069% | 0.39025 | 0.99691 | 29.7513 | 6.675% | 0.35858 | 0.87183 | 22.7539 | 5.415% | 0.27424
2.08 | 32.316 | 13.78% | 0.436 | 1.9938 | 29.6934 | 13.41% | 0.40062 | 1.7437 | 22.7097 | 12.24% | 0.30639
3.12 | 32.211 | 20.12% | 0.48725 | 2.9907 | 29.5969 | 19.78% | 0.44771 | 2.6155 | 22.6359 | 18.7% | 0.34241
4.16 | 32.064 | 26.1% | 0.544 | 3.9876 | 29.4618 | 25.79% | 0.49985 | 3.4873 | 22.5326 | 24.78% | 0.38229
5.2 | 31.875 | 31.72% | 0.60625 | 4.9845 | 29.2882 | 31.43% | 0.55705 | 4.3591 | 22.3998 | 30.5% | 0.42603
6.24 | 31.644 | 36.98% | 0.674 | 5.9814 | 29.0759 | 36.71% | 0.6193 | 5.231 | 22.2374 | 35.85% | 0.47365
7.28 | 31.371 | 41.87% | 0.74725 | 6.9783 | 28.8251 | 41.62% | 0.68661 | 6.1028 | 22.0456 | 40.83% | 0.52512
8.32 | 31.056 | 46.4% | 0.826 | 7.9753 | 28.5356 | 46.17% | 0.75897 | 6.9746 | 21.8242 | 45.45% | 0.58046
9.36 | 30.699 | 50.57% | 0.91025 | 8.9722 | 28.2076 | 50.36% | 0.83638 | 7.8464 | 21.5733 | 49.69% | 0.63967
10.4 | 30.3 | 54.37% | 1 | 9.9691 | 27.841 | 54.18% | 0.91884 | 8.7183 | 21.2929 | 53.56% | 0.70274
11.44 | 29.859 | 57.82% | 1.0953 | 10.966 | 27.4358 | 57.64% | 1.0064 | 9.5901 | 20.983 | 57.07% | 0.76967
12.48 | 29.376 | 60.9% | 1.196 | 11.9629 | 26.992 | 60.73% | 1.0989 | 10.4619 | 20.6436 | 60.2% | 0.84047
13.52 | 28.851 | 63.62% | 1.3022 | 12.9598 | 26.5096 | 63.46% | 1.1966 | 11.3337 | 20.2747 | 62.97% | 0.91514
14.56 | 28.284 | 65.97% | 1.414 | 13.9567 | 25.9886 | 65.83% | 1.2992 | 12.2056 | 19.8762 | 65.37% | 0.99367
15.6 | 27.675 | 67.97% | 1.5312 | 14.9536 | 25.429 | 67.83% | 1.407 | 13.0774 | 19.4483 | 67.4% | 1.0761
16.64 | 27.024 | 69.6% | 1.654 | 15.9505 | 24.8309 | 69.47% | 1.5198 | 13.9492 | 18.9908 | 69.06% | 1.1623
17.68 | 26.331 | 70.87% | 1.7822 | 16.9474 | 24.1941 | 70.75% | 1.6376 | 14.821 | 18.5038 | 70.35% | 1.2525
18.72 | 25.596 | 71.78% | 1.916 | 17.9443 | 23.5188 | 71.66% | 1.7605 | 15.6929 | 17.9873 | 71.27% | 1.3464
19.76 | 24.819 | 72.32% | 2.0553 | 18.9412 | 22.8048 | 72.2% | 1.8885 | 16.5647 | 17.4412 | 71.83% | 1.4443
20.8 | 24 | 72.5% | 2.2 | 19.9381 | 22.0523 | 72.38% | 2.0215 | 17.4365 | 16.8657 | 72.01% | 1.546
21.84 | 23.139 | 72.32% | 2.3502 | 20.935 | 21.2612 | 72.2% | 2.1595 | 18.3084 | 16.2606 | 71.83% | 1.6516
22.88 | 22.236 | 71.78% | 2.506 | 21.9319 | 20.4314 | 71.66% | 2.3026 | 19.1802 | 15.6261 | 71.27% | 1.7611
23.92 | 21.291 | 70.87% | 2.6673 | 22.9289 | 19.5631 | 70.75% | 2.4508 | 20.052 | 14.962 | 70.35% | 1.8744
24.96 | 20.304 | 69.6% | 2.834 | 23.9258 | 18.6562 | 69.47% | 2.604 | 20.9238 | 14.2684 | 69.06% | 1.9916
26 | 19.275 | 67.97% | 3.0063 | 24.9227 | 17.7107 | 67.83% | 2.7623 | 21.7957 | 13.5453 | 67.4% | 2.1126
27.04 | 18.204 | 65.97% | 3.184 | 25.9196 | 16.7267 | 65.83% | 2.9256 | 22.6675 | 12.7926 | 65.37% | 2.2375
28.08 | 17.091 | 63.62% | 3.3672 | 26.9165 | 15.704 | 63.46% | 3.094 | 23.5393 | 12.0105 | 62.97% | 2.3663
29.12 | 15.936 | 60.9% | 3.556 | 27.9134 | 14.6427 | 60.73% | 3.2674 | 24.4111 | 11.1988 | 60.2% | 2.4989
30.16 | 14.739 | 57.82% | 3.7502 | 28.9103 | 13.5429 | 57.64% | 3.4459 | 25.283 | 10.3576 | 57.07% | 2.6354
31.2 | 13.5 | 54.37% | 3.95 | 29.9072 | 12.4044 | 54.18% | 3.6294 | 26.1548 | 9.487 | 53.56% | 2.7758

## Bomba 2
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1755 | 60 | 1800 | 2.5% | 1675.2726 | 57.2076 | 1716.2291 | 2.386% | 1472.3929 | 50.1312 | 1503.9369 | 2.097%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 33.75 | 0% | 0.35 | 0 | 30.7532 | 0% | 0.31892 | 0 | 23.7557 | 0% | 0.24635
1 | 33.7281 | 6.971% | 0.39025 | 0.95457 | 30.7333 | 6.538% | 0.3556 | 0.83897 | 23.7403 | 5.323% | 0.27469
2 | 33.6625 | 13.58% | 0.436 | 1.9091 | 30.6735 | 13.18% | 0.39729 | 1.6779 | 23.6941 | 12.05% | 0.30689
3 | 33.5531 | 19.84% | 0.48725 | 2.8637 | 30.5738 | 19.47% | 0.44399 | 2.5169 | 23.6171 | 18.42% | 0.34296
4 | 33.4 | 25.74% | 0.544 | 3.8183 | 30.4343 | 25.39% | 0.4957 | 3.3559 | 23.5093 | 24.42% | 0.38291
5 | 33.2031 | 31.28% | 0.60625 | 4.7729 | 30.2549 | 30.96% | 0.55242 | 4.1949 | 23.3707 | 30.06% | 0.42672
6 | 32.9625 | 36.46% | 0.674 | 5.7274 | 30.0356 | 36.17% | 0.61415 | 5.0338 | 23.2014 | 35.34% | 0.47441
7 | 32.6781 | 41.29% | 0.74725 | 6.682 | 29.7765 | 41.02% | 0.6809 | 5.8728 | 23.0012 | 40.25% | 0.52597
8 | 32.35 | 45.76% | 0.826 | 7.6366 | 29.4775 | 45.51% | 0.75266 | 6.7118 | 22.7702 | 44.8% | 0.5814
9 | 31.9781 | 49.87% | 0.91025 | 8.5911 | 29.1387 | 49.64% | 0.82943 | 7.5507 | 22.5085 | 48.98% | 0.6407
10 | 31.5625 | 53.62% | 1 | 9.5457 | 28.7599 | 53.41% | 0.91121 | 8.3897 | 22.2159 | 52.8% | 0.70387
11 | 31.1031 | 57.02% | 1.0953 | 10.5003 | 28.3414 | 56.82% | 0.998 | 9.2287 | 21.8926 | 56.26% | 0.77091
12 | 30.6 | 60.06% | 1.196 | 11.4549 | 27.8829 | 59.87% | 1.0898 | 10.0676 | 21.5385 | 59.35% | 0.84183
13 | 30.0531 | 62.74% | 1.3022 | 12.4094 | 27.3846 | 62.57% | 1.1866 | 10.9066 | 21.1535 | 62.08% | 0.91662
14 | 29.4625 | 65.06% | 1.414 | 13.364 | 26.8464 | 64.9% | 1.2884 | 11.7456 | 20.7378 | 64.45% | 0.99527
15 | 28.8281 | 67.03% | 1.5312 | 14.3186 | 26.2684 | 66.88% | 1.3953 | 12.5846 | 20.2913 | 66.45% | 1.0778
16 | 28.15 | 68.64% | 1.654 | 15.2731 | 25.6505 | 68.49% | 1.5071 | 13.4235 | 19.814 | 68.08% | 1.1642
17 | 27.4281 | 69.89% | 1.7822 | 16.2277 | 24.9927 | 69.75% | 1.624 | 14.2625 | 19.3059 | 69.36% | 1.2545
18 | 26.6625 | 70.78% | 1.916 | 17.1823 | 24.295 | 70.65% | 1.7459 | 15.1015 | 18.767 | 70.27% | 1.3486
19 | 25.8531 | 71.32% | 2.0553 | 18.1369 | 23.5575 | 71.19% | 1.8728 | 15.9404 | 18.1973 | 70.81% | 1.4466
20 | 25 | 71.5% | 2.2 | 19.0914 | 22.7802 | 71.37% | 2.0047 | 16.7794 | 17.5968 | 71% | 1.5485
21 | 24.1031 | 71.32% | 2.3502 | 20.046 | 21.9629 | 71.19% | 2.1416 | 17.6184 | 16.9655 | 70.81% | 1.6543
22 | 23.1625 | 70.78% | 2.506 | 21.0006 | 21.1058 | 70.65% | 2.2835 | 18.4573 | 16.3034 | 70.27% | 1.7639
23 | 22.1781 | 69.89% | 2.6673 | 21.9551 | 20.2088 | 69.75% | 2.4304 | 19.2963 | 15.6105 | 69.36% | 1.8774
24 | 21.15 | 68.64% | 2.834 | 22.9097 | 19.272 | 68.49% | 2.5824 | 20.1353 | 14.8869 | 68.08% | 1.9948
25 | 20.0781 | 67.03% | 3.0063 | 23.8643 | 18.2953 | 66.88% | 2.7393 | 20.9743 | 14.1324 | 66.45% | 2.116
26 | 18.9625 | 65.06% | 3.184 | 24.8189 | 17.2787 | 64.9% | 2.9013 | 21.8132 | 13.3472 | 64.45% | 2.2411
27 | 17.8031 | 62.74% | 3.3672 | 25.7734 | 16.2223 | 62.57% | 3.0683 | 22.6522 | 12.5311 | 62.08% | 2.3701
28 | 16.6 | 60.06% | 3.556 | 26.728 | 15.126 | 59.87% | 3.2402 | 23.4912 | 11.6843 | 59.35% | 2.503
29 | 15.3531 | 57.02% | 3.7502 | 27.6826 | 13.9899 | 56.82% | 3.4173 | 24.3301 | 10.8066 | 56.26% | 2.6397
30 | 14.0625 | 53.62% | 3.95 | 28.6371 | 12.8138 | 53.41% | 3.5993 | 25.1691 | 9.8982 | 52.8% | 2.7803

## Bomba 3
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1745 | 60 | 1800 | 3.056% | 1657.5139 | 56.902 | 1707.0589 | 2.902% | 1464.9338 | 50.1167 | 1503.5009 | 2.565%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 35.4375 | 0% | 0.35 | 0 | 31.9732 | 0% | 0.31579 | 0 | 24.9752 | 0% | 0.24667
0.96 | 35.4145 | 6.825% | 0.39025 | 0.91187 | 31.9525 | 6.345% | 0.3521 | 0.80592 | 24.959 | 5.181% | 0.27504
1.92 | 35.3456 | 13.3% | 0.436 | 1.8237 | 31.8903 | 12.85% | 0.39338 | 1.6118 | 24.9104 | 11.77% | 0.30728
2.88 | 35.2308 | 19.43% | 0.48725 | 2.7356 | 31.7867 | 19.01% | 0.43962 | 2.4178 | 24.8295 | 18% | 0.3434
3.84 | 35.07 | 25.2% | 0.544 | 3.6475 | 31.6417 | 24.81% | 0.49082 | 3.2237 | 24.7162 | 23.88% | 0.38339
4.8 | 34.8633 | 30.63% | 0.60625 | 4.5594 | 31.4551 | 30.27% | 0.54698 | 4.0296 | 24.5705 | 29.4% | 0.42726
5.76 | 34.6106 | 35.7% | 0.674 | 5.4712 | 31.2272 | 35.37% | 0.60811 | 4.8355 | 24.3924 | 34.57% | 0.47501
6.72 | 34.312 | 40.42% | 0.74725 | 6.3831 | 30.9578 | 40.12% | 0.6742 | 5.6415 | 24.182 | 39.37% | 0.52664
7.68 | 33.9675 | 44.8% | 0.826 | 7.295 | 30.6469 | 44.52% | 0.74525 | 6.4474 | 23.9392 | 43.83% | 0.58214
8.64 | 33.577 | 48.83% | 0.91025 | 8.2068 | 30.2946 | 48.56% | 0.82127 | 7.2533 | 23.664 | 47.92% | 0.64151
9.6 | 33.1406 | 52.5% | 1 | 9.1187 | 29.9009 | 52.26% | 0.90224 | 8.0592 | 23.3564 | 51.66% | 0.70477
10.56 | 32.6583 | 55.83% | 1.0953 | 10.0306 | 29.4657 | 55.6% | 0.98818 | 8.8652 | 23.0165 | 55.05% | 0.7719
11.52 | 32.13 | 58.8% | 1.196 | 10.9424 | 28.9891 | 58.59% | 1.0791 | 9.6711 | 22.6441 | 58.07% | 0.8429
12.48 | 31.5558 | 61.42% | 1.3022 | 11.8543 | 28.471 | 61.23% | 1.1749 | 10.477 | 22.2395 | 60.74% | 0.91778
13.44 | 30.9356 | 63.7% | 1.414 | 12.7662 | 27.9114 | 63.51% | 1.2758 | 11.2829 | 21.8024 | 63.06% | 0.99654
14.4 | 30.2695 | 65.62% | 1.5312 | 13.6781 | 27.3105 | 65.45% | 1.3816 | 12.0889 | 21.3329 | 65.02% | 1.0792
15.36 | 29.5575 | 67.2% | 1.654 | 14.5899 | 26.668 | 67.03% | 1.4923 | 12.8948 | 20.8311 | 66.62% | 1.1657
16.32 | 28.7995 | 68.42% | 1.7822 | 15.5018 | 25.9842 | 68.26% | 1.608 | 13.7007 | 20.2969 | 67.87% | 1.2561
17.28 | 27.9956 | 69.3% | 1.916 | 16.4137 | 25.2589 | 69.14% | 1.7287 | 14.5066 | 19.7304 | 68.76% | 1.3503
18.24 | 27.1458 | 69.83% | 2.0553 | 17.3255 | 24.4921 | 69.67% | 1.8543 | 15.3125 | 19.1314 | 69.29% | 1.4485
19.2 | 26.25 | 70% | 2.2 | 18.2374 | 23.6839 | 69.85% | 1.9849 | 16.1185 | 18.5001 | 69.47% | 1.5505
20.16 | 25.3083 | 69.83% | 2.3502 | 19.1493 | 22.8342 | 69.67% | 2.1205 | 16.9244 | 17.8364 | 69.29% | 1.6564
21.12 | 24.3206 | 69.3% | 2.506 | 20.0611 | 21.9431 | 69.14% | 2.261 | 17.7303 | 17.1404 | 68.76% | 1.7661
22.08 | 23.287 | 68.42% | 2.6673 | 20.973 | 21.0106 | 68.26% | 2.4065 | 18.5362 | 16.4119 | 67.87% | 1.8798
23.04 | 22.2075 | 67.2% | 2.834 | 21.8849 | 20.0366 | 67.03% | 2.557 | 19.3422 | 15.6511 | 66.62% | 1.9973
24 | 21.082 | 65.62% | 3.0063 | 22.7968 | 19.0211 | 65.45% | 2.7124 | 20.1481 | 14.8579 | 65.02% | 2.1187
24.96 | 19.9106 | 63.7% | 3.184 | 23.7086 | 17.9642 | 63.51% | 2.8727 | 20.954 | 14.0323 | 63.06% | 2.244
25.92 | 18.6933 | 61.42% | 3.3672 | 24.6205 | 16.8659 | 61.23% | 3.0381 | 21.7599 | 13.1744 | 60.74% | 2.3731
26.88 | 17.43 | 58.8% | 3.556 | 25.5324 | 15.7261 | 58.59% | 3.2084 | 22.5659 | 12.2841 | 58.07% | 2.5061
27.84 | 16.1208 | 55.83% | 3.7502 | 26.4442 | 14.5449 | 55.6% | 3.3836 | 23.3718 | 11.3614 | 55.05% | 2.643
28.8 | 14.7656 | 52.5% | 3.95 | 27.3561 | 13.3222 | 52.26% | 3.5639 | 24.1777 | 10.4063 | 51.66% | 2.7838

## CurvasSistema
Vazão (L/s) | H mínimo (m.c.a.) | H máximo (m.c.a.)
0 | 3 | 4.5
0.5 | 3.0075 | 4.5109
1 | 3.03 | 4.5438
1.5 | 3.0675 | 4.5984
2 | 3.12 | 4.675
2.5 | 3.1875 | 4.7734
3 | 3.27 | 4.8937
3.5 | 3.3675 | 5.0359
4 | 3.48 | 5.2
4.5 | 3.6075 | 5.3859
5 | 3.75 | 5.5938
5.5 | 3.9075 | 5.8234
6 | 4.08 | 6.075
6.5 | 4.2675 | 6.3484
7 | 4.47 | 6.6437
7.5 | 4.6875 | 6.9609
8 | 4.92 | 7.3
8.5 | 5.1675 | 7.6609
9 | 5.43 | 8.0437
9.5 | 5.7075 | 8.4484
10 | 6 | 8.875
10.5 | 6.3075 | 9.3234
11 | 6.63 | 9.7937
11.5 | 6.9675 | 10.2859
12 | 7.32 | 10.8
12.5 | 7.6875 | 11.3359
13 | 8.07 | 11.8938
13.5 | 8.4675 | 12.4734
14 | 8.88 | 13.075
14.5 | 9.3075 | 13.6984
15 | 9.75 | 14.3438
15.5 | 10.2075 | 15.0109
16 | 10.68 | 15.7
16.5 | 11.1675 | 16.4109
17 | 11.67 | 17.1437
17.5 | 12.1875 | 17.8984
18 | 12.72 | 18.675
18.5 | 13.2675 | 19.4734
19 | 13.83 | 20.2937
19.5 | 14.4075 | 21.1359
20 | 15 | 22
20.5 | 15.6075 | 22.8859
21 | 16.23 | 23.7937
21.5 | 16.8675 | 24.7234
22 | 17.52 | 25.675
22.5 | 18.1875 | 26.6484
23 | 18.87 | 27.6437
23.5 | 19.5675 | 28.6609
24 | 20.28 | 29.7
24.5 | 21.0075 | 30.7609
25 | 21.75 | 31.8438
25.5 | 22.5075 | 32.9484
26 | 23.28 | 34.075
26.5 | 24.0675 | 35.2234
27 | 24.87 | 36.3937
27.5 | 25.6875 | 37.5859
28 | 26.52 | 38.8
28.5 | 27.3675 | 40.0359
29 | 28.23 | 41.2937
29.5 | 29.1075 | 42.5734
30 | 30 | 43.875