## CurvaMax
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÁXIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 50
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2948
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Potência do motor | 5.5 | 4 | 4
Número de polos | 2 | 2 | 2
Massa do conjunto | 73.8 | 61 | 61
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 234.1 | 234.7 | 235.3
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Vazão total | 7 | 7 | 7
Altura manométrica | 20 | 20 | 20
Eficiência hidráulica | 56.95% | 59.5% | 61.22%
Rotação | 3030.1132 | 3041.7832 | 3052.775
Potência de eixo | 2.4055 | 2.3025 | 2.2377
Eficiência elétrica | 83.6% | 84.35% | 84.85%
Potência elétrica consumida | 2.8774 | 2.7297 | 2.6372
Folga no motor | 56.26% | 42.44% | 44.06%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Altura de sucção | 0.0844 | 0.0848 | 0.0852
Perdas de carga na sucção | 0.2 | 0.2 | 0.2
NPSH disponível | 9.9192 | 9.9196 | 9.92
NPSH requerido | Não informado | 2.0146 | 1.9076
Relação NPSHa/NPSHr |  | 4.9239 | 5.2003
Margem absoluta no NPSH |  | 7.9051 | 8.0124

## CurvaMin
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÍNIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 50
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2948
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Potência do motor | 5.5 | 4 | 4
Número de polos | 2 | 2 | 2
Massa do conjunto | 73.8 | 61 | 61
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 234.1 | 234.7 | 235.3
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Vazão total | 7 | 7 | 7
Altura manométrica | 14 | 14 | 14
Eficiência hidráulica | 52.15% | 55.35% | 57.77%
Rotação | 2731.3053 | 2726.5354 | 2722.5265
Potência de eixo | 1.8388 | 1.7326 | 1.6599
Eficiência elétrica | 83.6% | 84.35% | 84.85%
Potência elétrica consumida | 2.1995 | 2.054 | 1.9563
Folga no motor | 66.57% | 56.69% | 58.5%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | AquaNova | HidroVale | Fluxora
Modelo | AN-S02 | HV-S02 | FX-S02
Altura de sucção | 0.0844 | 0.0848 | 0.0852
Perdas de carga na sucção | 0.2 | 0.2 | 0.2
NPSH disponível | 9.9192 | 9.9196 | 9.92
NPSH requerido | Não informado | 1.8956 | 1.7858
Relação NPSHa/NPSHr |  | 5.2331 | 5.555
Margem absoluta no NPSH |  | 8.0241 | 8.1342

## Bomba 1
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
3495 | 60 | 3600 | 2.917% | 3030.1132 | 51.8121 | 3108.7237 | 2.529% | 2731.3053 | 46.5836 | 2795.0132 | 2.279%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 42.525 | 0% |  | 0 | 31.9645 | 0% |  | 0 | 25.9711 | 0%
0.336 | 42.4974 | 5.85% |  | 0.29131 | 31.9438 | 4.497% |  | 0.26258 | 25.9543 | 3.5%
0.672 | 42.4147 | 11.4% |  | 0.58261 | 31.8816 | 10.13% |  | 0.52516 | 25.9038 | 9.188%
1.008 | 42.2769 | 16.65% |  | 0.87392 | 31.778 | 15.45% |  | 0.78774 | 25.8196 | 14.57%
1.344 | 42.084 | 21.6% |  | 1.1652 | 31.633 | 20.47% |  | 1.0503 | 25.7018 | 19.64%
1.68 | 41.8359 | 26.25% |  | 1.4565 | 31.4465 | 25.19% |  | 1.3129 | 25.5503 | 24.41%
2.016 | 41.5328 | 30.6% |  | 1.7478 | 31.2186 | 29.6% |  | 1.5755 | 25.3651 | 28.87%
2.352 | 41.1744 | 34.65% |  | 2.0391 | 30.9493 | 33.71% |  | 1.8381 | 25.1463 | 33.02%
2.688 | 40.761 | 38.4% |  | 2.3305 | 30.6385 | 37.51% |  | 2.1006 | 24.8938 | 36.86%
3.024 | 40.2924 | 41.85% |  | 2.6218 | 30.2863 | 41.01% |  | 2.3632 | 24.6076 | 40.4%
3.36 | 39.7687 | 45% |  | 2.9131 | 29.8927 | 44.21% |  | 2.6258 | 24.2878 | 43.63%
3.696 | 39.1899 | 47.85% |  | 3.2044 | 29.4576 | 47.1% |  | 2.8884 | 23.9343 | 46.55%
4.032 | 38.556 | 50.4% |  | 3.4957 | 28.9811 | 49.69% |  | 3.151 | 23.5471 | 49.16%
4.368 | 37.8669 | 52.65% |  | 3.787 | 28.4632 | 51.97% |  | 3.4135 | 23.1263 | 51.47%
4.704 | 37.1228 | 54.6% |  | 4.0783 | 27.9038 | 53.95% |  | 3.6761 | 22.6718 | 53.47%
5.04 | 36.3234 | 56.25% |  | 4.3696 | 27.303 | 55.62% |  | 3.9387 | 22.1837 | 55.16%
5.376 | 35.469 | 57.6% |  | 4.6609 | 26.6607 | 56.99% |  | 4.2013 | 21.6618 | 56.54%
5.712 | 34.5594 | 58.65% |  | 4.9522 | 25.9771 | 58.06% |  | 4.4639 | 21.1063 | 57.62%
6.048 | 33.5947 | 59.4% |  | 5.2435 | 25.2519 | 58.82% |  | 4.7264 | 20.5172 | 58.39%
6.384 | 32.5749 | 59.85% |  | 5.5348 | 24.4854 | 59.27% |  | 4.989 | 19.8943 | 58.85%
6.72 | 31.5 | 60% |  | 5.8261 | 23.6774 | 59.42% |  | 5.2516 | 19.2379 | 59%
7.056 | 30.3699 | 59.85% |  | 6.1174 | 22.828 | 59.27% |  | 5.5142 | 18.5477 | 58.85%
7.392 | 29.1848 | 59.4% |  | 6.4088 | 21.9371 | 58.82% |  | 5.7768 | 17.8239 | 58.39%
7.728 | 27.9444 | 58.65% |  | 6.7001 | 21.0048 | 58.06% |  | 6.0393 | 17.0664 | 57.62%
8.064 | 26.649 | 57.6% |  | 6.9914 | 20.0311 | 56.99% |  | 6.3019 | 16.2752 | 56.54%
8.4 | 25.2984 | 56.25% |  | 7.2827 | 19.0159 | 55.62% |  | 6.5645 | 15.4504 | 55.16%
8.736 | 23.8927 | 54.6% |  | 7.574 | 17.9593 | 53.95% |  | 6.8271 | 14.5919 | 53.47%
9.072 | 22.4319 | 52.65% |  | 7.8653 | 16.8613 | 51.97% |  | 7.0897 | 13.6998 | 51.47%
9.408 | 20.916 | 50.4% |  | 8.1566 | 15.7218 | 49.69% |  | 7.3523 | 12.7739 | 49.16%
9.744 | 19.3449 | 47.85% |  | 8.4479 | 14.5409 | 47.1% |  | 7.6148 | 11.8144 | 46.55%
10.08 | 17.7188 | 45% |  | 8.7392 | 13.3185 | 44.21% |  | 7.8774 | 10.8213 | 43.63%

## Bomba 2
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
3505 | 60 | 3600 | 2.639% | 3041.7832 | 51.8846 | 3113.0769 | 2.29% | 2726.5354 | 46.3946 | 2783.6784 | 2.053%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 40.5 | 0% | 0.35 | 0 | 30.5025 | 0% | 0.2636 | 0 | 24.5076 | 0% | 0.21179
0.35 | 40.4738 | 5.996% | 0.39025 | 0.30374 | 30.4827 | 4.654% | 0.29392 | 0.27226 | 24.4917 | 3.605% | 0.23615
0.7 | 40.395 | 11.68% | 0.436 | 0.60749 | 30.4234 | 10.42% | 0.32837 | 0.54453 | 24.4441 | 9.439% | 0.26384
1.05 | 40.2638 | 17.07% | 0.48725 | 0.91123 | 30.3246 | 15.88% | 0.36697 | 0.81679 | 24.3647 | 14.96% | 0.29485
1.4 | 40.08 | 22.14% | 0.544 | 1.215 | 30.1862 | 21.03% | 0.40971 | 1.0891 | 24.2535 | 20.16% | 0.32919
1.75 | 39.8438 | 26.91% | 0.60625 | 1.5187 | 30.0083 | 25.86% | 0.4566 | 1.3613 | 24.1105 | 25.05% | 0.36686
2.1 | 39.555 | 31.36% | 0.674 | 1.8225 | 29.7908 | 30.39% | 0.50762 | 1.6336 | 23.9358 | 29.62% | 0.40786
2.45 | 39.2137 | 35.52% | 0.74725 | 2.1262 | 29.5338 | 34.6% | 0.56279 | 1.9059 | 23.7293 | 33.88% | 0.45218
2.8 | 38.82 | 39.36% | 0.826 | 2.43 | 29.2372 | 38.49% | 0.6221 | 2.1781 | 23.491 | 37.82% | 0.49983
3.15 | 38.3738 | 42.9% | 0.91025 | 2.7337 | 28.9011 | 42.08% | 0.68555 | 2.4504 | 23.221 | 41.44% | 0.55082
3.5 | 37.875 | 46.12% | 1 | 3.0374 | 28.5255 | 45.36% | 0.75315 | 2.7226 | 22.9192 | 44.75% | 0.60513
3.85 | 37.3237 | 49.05% | 1.0953 | 3.3412 | 28.1103 | 48.32% | 0.82489 | 2.9949 | 22.5856 | 47.75% | 0.66276
4.2 | 36.72 | 51.66% | 1.196 | 3.6449 | 27.6556 | 50.97% | 0.90077 | 3.2672 | 22.2202 | 50.43% | 0.72373
4.55 | 36.0637 | 53.97% | 1.3022 | 3.9487 | 27.1614 | 53.31% | 0.98079 | 3.5394 | 21.8231 | 52.8% | 0.78803
4.9 | 35.355 | 55.96% | 1.414 | 4.2524 | 26.6276 | 55.34% | 1.065 | 3.8117 | 21.3943 | 54.85% | 0.85565
5.25 | 34.5938 | 57.66% | 1.5312 | 4.5562 | 26.0542 | 57.05% | 1.1533 | 4.084 | 20.9336 | 56.58% | 0.9266
5.6 | 33.78 | 59.04% | 1.654 | 4.8599 | 25.4413 | 58.46% | 1.2457 | 4.3562 | 20.4412 | 58% | 1.0009
5.95 | 32.9138 | 60.12% | 1.7822 | 5.1637 | 24.7889 | 59.55% | 1.3423 | 4.6285 | 19.917 | 59.1% | 1.0785
6.3 | 31.995 | 60.88% | 1.916 | 5.4674 | 24.097 | 60.33% | 1.443 | 4.9008 | 19.361 | 59.89% | 1.1594
6.65 | 31.0237 | 61.35% | 2.0553 | 5.7711 | 23.3655 | 60.79% | 1.5479 | 5.173 | 18.7733 | 60.36% | 1.2437
7 | 30 | 61.5% | 2.2 | 6.0749 | 22.5944 | 60.95% | 1.6569 | 5.4453 | 18.1538 | 60.52% | 1.3313
7.35 | 28.9237 | 61.35% | 2.3502 | 6.3786 | 21.7839 | 60.79% | 1.7701 | 5.7176 | 17.5025 | 60.36% | 1.4222
7.7 | 27.795 | 60.88% | 2.506 | 6.6824 | 20.9338 | 60.33% | 1.8874 | 5.9898 | 16.8195 | 59.89% | 1.5164
8.05 | 26.6137 | 60.12% | 2.6673 | 6.9861 | 20.0441 | 59.55% | 2.0088 | 6.2621 | 16.1047 | 59.1% | 1.614
8.4 | 25.38 | 59.04% | 2.834 | 7.2899 | 19.1149 | 58.46% | 2.1344 | 6.5344 | 15.3581 | 58% | 1.7149
8.75 | 24.0938 | 57.66% | 3.0063 | 7.5936 | 18.1462 | 57.05% | 2.2642 | 6.8066 | 14.5798 | 56.58% | 1.8192
9.1 | 22.755 | 55.96% | 3.184 | 7.8974 | 17.1379 | 55.34% | 2.398 | 7.0789 | 13.7697 | 54.85% | 1.9267
9.45 | 21.3637 | 53.97% | 3.3672 | 8.2011 | 16.0901 | 53.31% | 2.536 | 7.3511 | 12.9278 | 52.8% | 2.0376
9.8 | 19.92 | 51.66% | 3.556 | 8.5048 | 15.0027 | 50.97% | 2.6782 | 7.6234 | 12.0541 | 50.43% | 2.1518
10.15 | 18.4237 | 49.05% | 3.7502 | 8.8086 | 13.8758 | 48.32% | 2.8245 | 7.8957 | 11.1487 | 47.75% | 2.2694
10.5 | 16.875 | 46.12% | 3.95 | 9.1123 | 12.7094 | 45.36% | 2.9749 | 8.1679 | 10.2115 | 44.75% | 2.3903

## Bomba 3
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
3515 | 60 | 3600 | 2.361% | 3052.775 | 51.9448 | 3116.6865 | 2.051% | 2722.5265 | 46.2207 | 2773.2432 | 1.829%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 38.88 | 0% | 0.35 | 0 | 29.3268 | 0% | 0.264 | 0 | 23.3249 | 0% | 0.20997
0.364 | 38.8548 | 6.094% | 0.39025 | 0.31613 | 29.3078 | 4.76% | 0.29436 | 0.28193 | 23.3098 | 3.664% | 0.23412
0.728 | 38.7792 | 11.88% | 0.436 | 0.63227 | 29.2508 | 10.62% | 0.32887 | 0.56387 | 23.2644 | 9.595% | 0.26157
1.092 | 38.6532 | 17.34% | 0.48725 | 0.9484 | 29.1558 | 16.17% | 0.36753 | 0.8458 | 23.1888 | 15.2% | 0.29231
1.456 | 38.4768 | 22.5% | 0.544 | 1.2645 | 29.0227 | 21.4% | 0.41033 | 1.1277 | 23.083 | 20.49% | 0.32636
1.82 | 38.25 | 27.34% | 0.60625 | 1.5807 | 28.8516 | 26.31% | 0.45729 | 1.4097 | 22.947 | 25.46% | 0.3637
2.184 | 37.9728 | 31.87% | 0.674 | 1.8968 | 28.6425 | 30.91% | 0.50839 | 1.6916 | 22.7807 | 30.11% | 0.40435
2.548 | 37.6452 | 36.09% | 0.74725 | 2.2129 | 28.3954 | 35.19% | 0.56364 | 1.9735 | 22.5841 | 34.44% | 0.44829
2.912 | 37.2672 | 40% | 0.826 | 2.5291 | 28.1103 | 39.15% | 0.62304 | 2.2555 | 22.3574 | 38.45% | 0.49553
3.276 | 36.8388 | 43.59% | 0.91025 | 2.8452 | 27.7872 | 42.79% | 0.68659 | 2.5374 | 22.1003 | 42.13% | 0.54608
3.64 | 36.36 | 46.88% | 1 | 3.1613 | 27.426 | 46.12% | 0.75429 | 2.8193 | 21.8131 | 45.5% | 0.59992
4.004 | 35.8308 | 49.84% | 1.0953 | 3.4775 | 27.0269 | 49.13% | 0.82614 | 3.1013 | 21.4956 | 48.55% | 0.65706
4.368 | 35.2512 | 52.5% | 1.196 | 3.7936 | 26.5897 | 51.83% | 0.90213 | 3.3832 | 21.1479 | 51.27% | 0.7175
4.732 | 34.6212 | 54.84% | 1.3022 | 4.1097 | 26.1145 | 54.2% | 0.98228 | 3.6651 | 20.77 | 53.68% | 0.78125
5.096 | 33.9408 | 56.88% | 1.414 | 4.4259 | 25.6012 | 56.26% | 1.0666 | 3.9471 | 20.3618 | 55.76% | 0.84829
5.46 | 33.21 | 58.59% | 1.5312 | 4.742 | 25.05 | 58.01% | 1.155 | 4.229 | 19.9234 | 57.52% | 0.91863
5.824 | 32.4288 | 60% | 1.654 | 5.0581 | 24.4608 | 59.43% | 1.2476 | 4.511 | 19.4547 | 58.96% | 0.99227
6.188 | 31.5972 | 61.09% | 1.7822 | 5.3743 | 23.8335 | 60.54% | 1.3443 | 4.7929 | 18.9558 | 60.09% | 1.0692
6.552 | 30.7152 | 61.88% | 1.916 | 5.6904 | 23.1682 | 61.33% | 1.4452 | 5.0748 | 18.4267 | 60.89% | 1.1494
6.916 | 29.7828 | 62.34% | 2.0553 | 6.0065 | 22.4649 | 61.81% | 1.5503 | 5.3568 | 17.8673 | 61.37% | 1.233
7.28 | 28.8 | 62.5% | 2.2 | 6.3227 | 21.7236 | 61.97% | 1.6594 | 5.6387 | 17.2777 | 61.53% | 1.3198
7.644 | 27.7668 | 62.34% | 2.3502 | 6.6388 | 20.9442 | 61.81% | 1.7728 | 5.9206 | 16.6579 | 61.37% | 1.41
8.008 | 26.6832 | 61.88% | 2.506 | 6.9549 | 20.1269 | 61.33% | 1.8903 | 6.2026 | 16.0078 | 60.89% | 1.5034
8.372 | 25.5492 | 61.09% | 2.6673 | 7.2711 | 19.2715 | 60.54% | 2.0119 | 6.4845 | 15.3275 | 60.09% | 1.6001
8.736 | 24.3648 | 60% | 2.834 | 7.5872 | 18.3781 | 59.43% | 2.1377 | 6.7664 | 14.6169 | 58.96% | 1.7002
9.1 | 23.13 | 58.59% | 3.0063 | 7.9033 | 17.4468 | 58.01% | 2.2676 | 7.0484 | 13.8762 | 57.52% | 1.8035
9.464 | 21.8448 | 56.88% | 3.184 | 8.2195 | 16.4773 | 56.26% | 2.4017 | 7.3303 | 13.1051 | 55.76% | 1.9101
9.828 | 20.5092 | 54.84% | 3.3672 | 8.5356 | 15.4699 | 54.2% | 2.5399 | 7.6122 | 12.3039 | 53.68% | 2.0201
10.192 | 19.1232 | 52.5% | 3.556 | 8.8517 | 14.4245 | 51.83% | 2.6823 | 7.8942 | 11.4724 | 51.27% | 2.1333
10.556 | 17.6868 | 49.84% | 3.7502 | 9.1679 | 13.341 | 49.13% | 2.8288 | 8.1761 | 10.6107 | 48.55% | 2.2499
10.92 | 16.2 | 46.88% | 3.95 | 9.484 | 12.2195 | 46.12% | 2.9794 | 8.458 | 9.7187 | 45.5% | 2.3697

## CurvasSistema
Vazão (L/s) | H mínimo (m.c.a.) | H máximo (m.c.a.)
0 | 2 | 3
0.175 | 2.0075 | 3.0106
0.35 | 2.03 | 3.0425
0.525 | 2.0675 | 3.0956
0.7 | 2.12 | 3.17
0.875 | 2.1875 | 3.2656
1.05 | 2.27 | 3.3825
1.225 | 2.3675 | 3.5206
1.4 | 2.48 | 3.68
1.575 | 2.6075 | 3.8606
1.75 | 2.75 | 4.0625
1.925 | 2.9075 | 4.2856
2.1 | 3.08 | 4.53
2.275 | 3.2675 | 4.7956
2.45 | 3.47 | 5.0825
2.625 | 3.6875 | 5.3906
2.8 | 3.92 | 5.72
2.975 | 4.1675 | 6.0706
3.15 | 4.43 | 6.4425
3.325 | 4.7075 | 6.8356
3.5 | 5 | 7.25
3.675 | 5.3075 | 7.6856
3.85 | 5.63 | 8.1425
4.025 | 5.9675 | 8.6206
4.2 | 6.32 | 9.12
4.375 | 6.6875 | 9.6406
4.55 | 7.07 | 10.1825
4.725 | 7.4675 | 10.7456
4.9 | 7.88 | 11.33
5.075 | 8.3075 | 11.9356
5.25 | 8.75 | 12.5625
5.425 | 9.2075 | 13.2106
5.6 | 9.68 | 13.88
5.775 | 10.1675 | 14.5706
5.95 | 10.67 | 15.2825
6.125 | 11.1875 | 16.0156
6.3 | 11.72 | 16.77
6.475 | 12.2675 | 17.5456
6.65 | 12.83 | 18.3425
6.825 | 13.4075 | 19.1606
7 | 14 | 20
7.175 | 14.6075 | 20.8606
7.35 | 15.23 | 21.7425
7.525 | 15.8675 | 22.6456
7.7 | 16.52 | 23.57
7.875 | 17.1875 | 24.5156
8.05 | 17.87 | 25.4825
8.225 | 18.5675 | 26.4706
8.4 | 19.28 | 27.48
8.575 | 20.0075 | 28.5106
8.75 | 20.75 | 29.5625
8.925 | 21.5075 | 30.6356
9.1 | 22.28 | 31.73
9.275 | 23.0675 | 32.8456
9.45 | 23.87 | 33.9825
9.625 | 24.6875 | 35.1406
9.8 | 25.52 | 36.32
9.975 | 26.3675 | 37.5206
10.15 | 27.23 | 38.7425
10.325 | 28.1075 | 39.9856
10.5 | 29 | 41.25