## CurvaMax
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÁXIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 120
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2109
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Potência do motor | 7.5 | 7.5 | 11
Número de polos | 4 | 4 | 4
Massa do conjunto | 93.2 | 93.2 | 125.5
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 251.2 | 250.2 | 272
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Vazão total | 12 | 12 | 12
Altura manométrica | 24 | 24 | 24
Eficiência hidráulica | 67.29% | 66.07% | 63.21%
Rotação | 1675.8132 | 1659.7802 | 1575.1005
Potência de eixo | 4.1881 | 4.2652 | 4.4586
Eficiência elétrica | 86.65% | 86.15% | 87.95%
Potência elétrica consumida | 4.8334 | 4.9509 | 5.0694
Folga no motor | 44.16% | 43.13% | 59.47%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Altura de sucção | 0.0975 | 0.0968 | 0.113
Perdas de carga na sucção | 0.35 | 0.35 | 0.35
NPSH disponível | 9.6984 | 9.6977 | 9.7139
NPSH requerido | 2.0177 | 2.1227 | 1.0823
Relação NPSHa/NPSHr | 4.8066 | 4.5687 | 8.9752
Margem absoluta no NPSH | 7.6807 | 7.5751 | 8.6316

## CurvaMin
RESUMO — CARGA HIDRÁULICA MÍNIMA
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Parâmetro | Valor
Altitude considerada | 120
Temperatura de trabalho | 20
Pressão atmosférica local | 10.2109
Pressão de vapor do fluido | 0.26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Potência do motor | 7.5 | 7.5 | 11
Número de polos | 4 | 4 | 4
Massa do conjunto | 93.2 | 93.2 | 125.5
Tensão de alimentação | 380 | 380 | 380
Submergência mínima | 251.2 | 250.2 | 272
ANÁLISE DE DESEMPENHO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Vazão total | 12 | 12 | 12
Altura manométrica | 17 | 17 | 17
Eficiência hidráulica | 65.52% | 63.51% | 67.03%
Rotação | 1485.484 | 1477.9886 | 1356.7584
Potência de eixo | 3.0467 | 3.143 | 2.9778
Eficiência elétrica | 86.65% | 86.15% | 87.95%
Potência elétrica consumida | 3.5161 | 3.6483 | 3.3858
Folga no motor | 59.38% | 58.09% | 72.93%
ANÁLISE DE CAVITAÇÃO
Parâmetro | Bomba 1 | Bomba 2 | Bomba 3
Fabricante | Fluxora | HidroVale | HidroVale
Modelo | FX-S03 | HV-S03 | HV-S04
Altura de sucção | 0.0975 | 0.0968 | 0.113
Perdas de carga na sucção | 0.35 | 0.35 | 0.35
NPSH disponível | 9.6984 | 9.6977 | 9.7139
NPSH requerido | 1.8721 | 1.9802 | 0.95348
Relação NPSHa/NPSHr | 5.1804 | 4.8973 | 10.1879
Margem absoluta no NPSH | 7.8263 | 7.7175 | 8.7605

## Bomba 1
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1765 | 60 | 1800 | 1.944% | 1675.8132 | 56.9111 | 1707.3339 | 1.846% | 1485.484 | 50.34 | 1510.1985 | 1.637%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 36.288 | 0% | 0.35 | 0 | 32.7133 | 0% | 0.31552 | 0 | 25.7045 | 0% | 0.24792
0.624 | 36.2645 | 6.581% | 0.39025 | 0.59247 | 32.6921 | 6.096% | 0.35181 | 0.52518 | 25.6879 | 4.957% | 0.27643
1.248 | 36.1939 | 12.83% | 0.436 | 1.1849 | 32.6285 | 12.37% | 0.39305 | 1.0504 | 25.6379 | 11.31% | 0.30884
1.872 | 36.0763 | 18.73% | 0.48725 | 1.7774 | 32.5225 | 18.31% | 0.43925 | 1.5755 | 25.5546 | 17.32% | 0.34514
2.496 | 35.9117 | 24.3% | 0.544 | 2.3699 | 32.3741 | 23.91% | 0.49041 | 2.1007 | 25.438 | 22.98% | 0.38534
3.12 | 35.7 | 29.53% | 0.60625 | 2.9623 | 32.1833 | 29.16% | 0.54653 | 2.6259 | 25.288 | 28.31% | 0.42944
3.744 | 35.4413 | 34.42% | 0.674 | 3.5548 | 31.95 | 34.08% | 0.60761 | 3.1511 | 25.1048 | 33.28% | 0.47743
4.368 | 35.1355 | 38.98% | 0.74725 | 4.1473 | 31.6744 | 38.66% | 0.67364 | 3.6763 | 24.8882 | 37.92% | 0.52931
4.992 | 34.7827 | 43.2% | 0.826 | 4.7398 | 31.3563 | 42.9% | 0.74463 | 4.2014 | 24.6383 | 42.21% | 0.5851
5.616 | 34.3829 | 47.08% | 0.91025 | 5.3322 | 30.9959 | 46.81% | 0.82058 | 4.7266 | 24.355 | 46.16% | 0.64477
6.24 | 33.936 | 50.62% | 1 | 5.9247 | 30.593 | 50.37% | 0.90149 | 5.2518 | 24.0385 | 49.77% | 0.70835
6.864 | 33.4421 | 53.83% | 1.0953 | 6.5172 | 30.1478 | 53.59% | 0.98736 | 5.777 | 23.6886 | 53.03% | 0.77582
7.488 | 32.9011 | 56.7% | 1.196 | 7.1096 | 29.6601 | 56.47% | 1.0782 | 6.3022 | 23.3054 | 55.95% | 0.84718
8.112 | 32.3131 | 59.23% | 1.3022 | 7.7021 | 29.13 | 59.02% | 1.174 | 6.8273 | 22.8889 | 58.52% | 0.92245
8.736 | 31.6781 | 61.42% | 1.414 | 8.2946 | 28.5575 | 61.22% | 1.2747 | 7.3525 | 22.4391 | 60.75% | 1.0016
9.36 | 30.996 | 63.28% | 1.5312 | 8.887 | 27.9426 | 63.09% | 1.3804 | 7.8777 | 21.9559 | 62.64% | 1.0847
9.984 | 30.2669 | 64.8% | 1.654 | 9.4795 | 27.2853 | 64.62% | 1.4911 | 8.4029 | 21.4395 | 64.19% | 1.1716
10.608 | 29.4907 | 65.98% | 1.7822 | 10.072 | 26.5856 | 65.8% | 1.6067 | 8.9281 | 20.8897 | 65.39% | 1.2625
11.232 | 28.6675 | 66.83% | 1.916 | 10.6644 | 25.8435 | 66.65% | 1.7273 | 9.4532 | 20.3066 | 66.25% | 1.3572
11.856 | 27.7973 | 67.33% | 2.0553 | 11.2569 | 25.059 | 67.16% | 1.8528 | 9.9784 | 19.6901 | 66.76% | 1.4558
12.48 | 26.88 | 67.5% | 2.2 | 11.8494 | 24.2321 | 67.33% | 1.9833 | 10.5036 | 19.0404 | 66.93% | 1.5584
13.104 | 25.9157 | 67.33% | 2.3502 | 12.4418 | 23.3628 | 67.16% | 2.1187 | 11.0288 | 18.3573 | 66.76% | 1.6648
13.728 | 24.9043 | 66.83% | 2.506 | 13.0343 | 22.451 | 66.65% | 2.2591 | 11.554 | 17.6409 | 66.25% | 1.7751
14.352 | 23.8459 | 65.98% | 2.6673 | 13.6268 | 21.4969 | 65.8% | 2.4045 | 12.0791 | 16.8912 | 65.39% | 1.8893
14.976 | 22.7405 | 64.8% | 2.834 | 14.2193 | 20.5004 | 64.62% | 2.5548 | 12.6043 | 16.1082 | 64.19% | 2.0075
15.6 | 21.588 | 63.28% | 3.0063 | 14.8117 | 19.4614 | 63.09% | 2.7101 | 13.1295 | 15.2918 | 62.64% | 2.1295
16.224 | 20.3885 | 61.42% | 3.184 | 15.4042 | 18.38 | 61.22% | 2.8704 | 13.6547 | 14.4421 | 60.75% | 2.2554
16.848 | 19.1419 | 59.23% | 3.3672 | 15.9967 | 17.2563 | 59.02% | 3.0355 | 14.1798 | 13.5591 | 58.52% | 2.3852
17.472 | 17.8483 | 56.7% | 3.556 | 16.5891 | 16.0901 | 56.47% | 3.2057 | 14.705 | 12.6428 | 55.95% | 2.5189
18.096 | 16.5077 | 53.83% | 3.7502 | 17.1816 | 14.8815 | 53.59% | 3.3808 | 15.2302 | 11.6932 | 53.03% | 2.6565
18.72 | 15.12 | 50.62% | 3.95 | 17.7741 | 13.6306 | 50.37% | 3.5609 | 15.7554 | 10.7102 | 49.77% | 2.798

## Bomba 2
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1755 | 60 | 1800 | 2.5% | 1659.7802 | 56.6658 | 1699.9737 | 2.364% | 1477.9886 | 50.3258 | 1509.7754 | 2.105%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 37.8 | 0% | 0.35 | 0 | 33.8095 | 0% | 0.31305 | 0 | 26.8089 | 0% | 0.24823
0.6 | 37.7755 | 6.484% | 0.39025 | 0.56745 | 33.7876 | 5.961% | 0.34905 | 0.5053 | 26.7916 | 4.863% | 0.27678
1.2 | 37.702 | 12.63% | 0.436 | 1.1349 | 33.7218 | 12.15% | 0.38997 | 1.0106 | 26.7394 | 11.12% | 0.30922
1.8 | 37.5795 | 18.45% | 0.48725 | 1.7023 | 33.6123 | 18% | 0.43581 | 1.5159 | 26.6526 | 17.04% | 0.34557
2.4 | 37.408 | 23.94% | 0.544 | 2.2698 | 33.4589 | 23.51% | 0.48657 | 2.0212 | 26.5309 | 22.62% | 0.38582
3 | 37.1875 | 29.09% | 0.60625 | 2.8372 | 33.2617 | 28.7% | 0.54225 | 2.5265 | 26.3745 | 27.87% | 0.42997
3.6 | 36.918 | 33.91% | 0.674 | 3.4047 | 33.0206 | 33.55% | 0.60285 | 3.0318 | 26.1834 | 32.77% | 0.47802
4.2 | 36.5995 | 38.4% | 0.74725 | 3.9721 | 32.7357 | 38.06% | 0.66836 | 3.5371 | 25.9575 | 37.34% | 0.52997
4.8 | 36.232 | 42.56% | 0.826 | 4.5396 | 32.407 | 42.24% | 0.7388 | 4.0424 | 25.6969 | 41.56% | 0.58583
5.4 | 35.8155 | 46.38% | 0.91025 | 5.107 | 32.0345 | 46.08% | 0.81416 | 4.5477 | 25.4015 | 45.45% | 0.64558
6 | 35.35 | 49.88% | 1 | 5.6745 | 31.6181 | 49.59% | 0.89443 | 5.053 | 25.0713 | 49.01% | 0.70923
6.6 | 34.8355 | 53.03% | 1.0953 | 6.2419 | 31.158 | 52.77% | 0.97963 | 5.5582 | 24.7064 | 52.22% | 0.77679
7.2 | 34.272 | 55.86% | 1.196 | 6.8094 | 30.6539 | 55.61% | 1.0697 | 6.0635 | 24.3068 | 55.1% | 0.84824
7.8 | 33.6595 | 58.35% | 1.3022 | 7.3768 | 30.1061 | 58.12% | 1.1648 | 6.5688 | 23.8724 | 57.63% | 0.9236
8.4 | 32.998 | 60.51% | 1.414 | 7.9442 | 29.5144 | 60.29% | 1.2647 | 7.0741 | 23.4032 | 59.83% | 1.0029
9 | 32.2875 | 62.34% | 1.5312 | 8.5117 | 28.8789 | 62.13% | 1.3696 | 7.5794 | 22.8993 | 61.69% | 1.086
9.6 | 31.528 | 63.84% | 1.654 | 9.0791 | 28.1996 | 63.64% | 1.4794 | 8.0847 | 22.3606 | 63.21% | 1.1731
10.2 | 30.7195 | 65% | 1.7822 | 9.6466 | 27.4765 | 64.81% | 1.5941 | 8.59 | 21.7872 | 64.4% | 1.264
10.8 | 29.862 | 65.83% | 1.916 | 10.214 | 26.7095 | 65.64% | 1.7137 | 9.0953 | 21.1791 | 65.24% | 1.3589
11.4 | 28.9555 | 66.33% | 2.0553 | 10.7815 | 25.8987 | 66.15% | 1.8383 | 9.6006 | 20.5361 | 65.75% | 1.4576
12 | 28 | 66.5% | 2.2 | 11.3489 | 25.0441 | 66.31% | 1.9677 | 10.1059 | 19.8585 | 65.92% | 1.5603
12.6 | 26.9955 | 66.33% | 2.3502 | 11.9164 | 24.1456 | 66.15% | 2.1021 | 10.6112 | 19.1461 | 65.75% | 1.6669
13.2 | 25.942 | 65.83% | 2.506 | 12.4838 | 23.2033 | 65.64% | 2.2414 | 11.1165 | 18.3989 | 65.24% | 1.7773
13.8 | 24.8395 | 65% | 2.6673 | 13.0513 | 22.2172 | 64.81% | 2.3857 | 11.6218 | 17.617 | 64.4% | 1.8917
14.4 | 23.688 | 63.84% | 2.834 | 13.6187 | 21.1873 | 63.64% | 2.5348 | 12.1271 | 16.8003 | 63.21% | 2.01
15 | 22.4875 | 62.34% | 3.0063 | 14.1862 | 20.1135 | 62.13% | 2.6889 | 12.6324 | 15.9488 | 61.69% | 2.1321
15.6 | 21.238 | 60.51% | 3.184 | 14.7536 | 18.9959 | 60.29% | 2.8479 | 13.1377 | 15.0627 | 59.83% | 2.2582
16.2 | 19.9395 | 58.35% | 3.3672 | 15.321 | 17.8345 | 58.12% | 3.0118 | 13.643 | 14.1417 | 57.63% | 2.3882
16.8 | 18.592 | 55.86% | 3.556 | 15.8885 | 16.6293 | 55.61% | 3.1806 | 14.1483 | 13.186 | 55.1% | 2.522
17.4 | 17.1955 | 53.03% | 3.7502 | 16.4559 | 15.3802 | 52.77% | 3.3543 | 14.6536 | 12.1956 | 52.22% | 2.6598
18 | 15.75 | 49.88% | 3.95 | 17.0234 | 14.0873 | 49.59% | 3.533 | 15.1589 | 11.1704 | 49.01% | 2.8015

## Bomba 3
OPERAÇÃO NOMINAL |  |  |  | CURVA DE MÁXIMO |  |  |  | CURVA DE MÍNIMO
Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento | Rotação | Frequência | Rotação síncrona | Escorregamento
1755 | 60 | 1800 | 2.5% | 1575.1005 | 53.7084 | 1611.2528 | 2.244% | 1356.7584 | 46.1166 | 1383.4973 | 1.933%
Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr | Vazão | AMT | Eficiência | NPSHr
0 | 33.75 | 0% | 0.35 | 0 | 27.1854 | 0% | 0.28192 | 0 | 20.1709 | 0% | 0.20918
1 | 33.7281 | 6.971% | 0.39025 | 0.89749 | 27.1678 | 5.96% | 0.31434 | 0.77308 | 20.1578 | 4.546% | 0.23323
2 | 33.6625 | 13.58% | 0.436 | 1.795 | 27.1149 | 12.65% | 0.3512 | 1.5462 | 20.1186 | 11.33% | 0.26058
3 | 33.5531 | 19.84% | 0.48725 | 2.6925 | 27.0268 | 18.97% | 0.39248 | 2.3192 | 20.0532 | 17.75% | 0.29121
4 | 33.4 | 25.74% | 0.544 | 3.59 | 26.9035 | 24.93% | 0.43819 | 3.0923 | 19.9617 | 23.8% | 0.32512
5 | 33.2031 | 31.28% | 0.60625 | 4.4875 | 26.7449 | 30.53% | 0.48833 | 3.8654 | 19.844 | 29.49% | 0.36233
6 | 32.9625 | 36.46% | 0.674 | 5.385 | 26.5511 | 35.77% | 0.5429 | 4.6385 | 19.7002 | 34.81% | 0.40282
7 | 32.6781 | 41.29% | 0.74725 | 6.2825 | 26.322 | 40.65% | 0.60191 | 5.4116 | 19.5303 | 39.76% | 0.4466
8 | 32.35 | 45.76% | 0.826 | 7.1799 | 26.0577 | 45.17% | 0.66534 | 6.1847 | 19.3341 | 44.35% | 0.49366
9 | 31.9781 | 49.87% | 0.91025 | 8.0774 | 25.7582 | 49.33% | 0.7332 | 6.9577 | 19.1119 | 48.56% | 0.54402
10 | 31.5625 | 53.62% | 1 | 8.9749 | 25.4234 | 53.12% | 0.80549 | 7.7308 | 18.8635 | 52.42% | 0.59766
11 | 31.1031 | 57.02% | 1.0953 | 9.8724 | 25.0534 | 56.55% | 0.88222 | 8.5039 | 18.5889 | 55.9% | 0.65458
12 | 30.6 | 60.06% | 1.196 | 10.7699 | 24.6481 | 59.63% | 0.96337 | 9.277 | 18.2883 | 59.02% | 0.7148
13 | 30.0531 | 62.74% | 1.3022 | 11.6674 | 24.2076 | 62.34% | 1.049 | 10.0501 | 17.9614 | 61.77% | 0.7783
14 | 29.4625 | 65.06% | 1.414 | 12.5649 | 23.7319 | 64.69% | 1.139 | 10.8231 | 17.6084 | 64.15% | 0.84508
15 | 28.8281 | 67.03% | 1.5312 | 13.4624 | 23.2209 | 66.67% | 1.2334 | 11.5962 | 17.2293 | 66.17% | 0.91516
16 | 28.15 | 68.64% | 1.654 | 14.3599 | 22.6747 | 68.3% | 1.3323 | 12.3693 | 16.824 | 67.82% | 0.98852
17 | 27.4281 | 69.89% | 1.7822 | 15.2574 | 22.0932 | 69.56% | 1.4356 | 13.1424 | 16.3926 | 69.11% | 1.0652
18 | 26.6625 | 70.78% | 1.916 | 16.1549 | 21.4765 | 70.47% | 1.5433 | 13.9155 | 15.935 | 70.02% | 1.1451
19 | 25.8531 | 71.32% | 2.0553 | 17.0524 | 20.8245 | 71.01% | 1.6555 | 14.6886 | 15.4513 | 70.57% | 1.2283
20 | 25 | 71.5% | 2.2 | 17.9499 | 20.1374 | 71.19% | 1.7721 | 15.4616 | 14.9414 | 70.76% | 1.3148
21 | 24.1031 | 71.32% | 2.3502 | 18.8474 | 19.4149 | 71.01% | 1.8931 | 16.2347 | 14.4054 | 70.57% | 1.4046
22 | 23.1625 | 70.78% | 2.506 | 19.7449 | 18.6573 | 70.47% | 2.0186 | 17.0078 | 13.8432 | 70.02% | 1.4977
23 | 22.1781 | 69.89% | 2.6673 | 20.6423 | 17.8643 | 69.56% | 2.1485 | 17.7809 | 13.2549 | 69.11% | 1.5941
24 | 21.15 | 68.64% | 2.834 | 21.5398 | 17.0362 | 68.3% | 2.2828 | 18.554 | 12.6404 | 67.82% | 1.6938
25 | 20.0781 | 67.03% | 3.0063 | 22.4373 | 16.1728 | 66.67% | 2.4215 | 19.327 | 11.9998 | 66.17% | 1.7967
26 | 18.9625 | 65.06% | 3.184 | 23.3348 | 15.2742 | 64.69% | 2.5647 | 20.1001 | 11.333 | 64.15% | 1.9029
27 | 17.8031 | 62.74% | 3.3672 | 24.2323 | 14.3403 | 62.34% | 2.7123 | 20.8732 | 10.6401 | 61.77% | 2.0125
28 | 16.6 | 60.06% | 3.556 | 25.1298 | 13.3712 | 59.63% | 2.8643 | 21.6463 | 9.9211 | 59.02% | 2.1253
29 | 15.3531 | 57.02% | 3.7502 | 26.0273 | 12.3669 | 56.55% | 3.0208 | 22.4194 | 9.1759 | 55.9% | 2.2414
30 | 14.0625 | 53.62% | 3.95 | 26.9248 | 11.3273 | 53.12% | 3.1817 | 23.1925 | 8.4045 | 52.42% | 2.3607

## CurvasSistema
Vazão (L/s) | H mínimo (m.c.a.) | H máximo (m.c.a.)
0 | 4 | 5
0.44875 | 4.0182 | 5.0266
0.89749 | 4.0727 | 5.1063
1.3462 | 4.1636 | 5.2391
1.795 | 4.2909 | 5.4251
2.2437 | 4.4545 | 5.6643
2.6925 | 4.6545 | 5.9565
3.1412 | 4.8908 | 6.3019
3.59 | 5.1635 | 6.7005
4.0387 | 5.4725 | 7.1522
4.4875 | 5.818 | 7.657
4.9362 | 6.1997 | 8.215
5.385 | 6.6179 | 8.8261
5.8337 | 7.0723 | 9.4903
6.2825 | 7.5632 | 10.2077
6.7312 | 8.0904 | 10.9783
7.1799 | 8.654 | 11.8019
7.6287 | 9.2539 | 12.6788
8.0774 | 9.8902 | 13.6087
8.5262 | 10.5628 | 14.5918
8.9749 | 11.2718 | 15.628
9.4237 | 12.0172 | 16.7174
9.8724 | 12.7989 | 17.8599
10.3212 | 13.617 | 19.0556
10.7699 | 14.4714 | 20.3044
11.2187 | 15.3622 | 21.6063
11.6674 | 16.2894 | 22.9614
12.1162 | 17.2529 | 24.3696
12.5649 | 18.2528 | 25.831
13.0137 | 19.289 | 27.3455
13.4624 | 20.3616 | 28.9131
13.9111 | 21.4706 | 30.5339
14.3599 | 22.6159 | 32.2078
14.8086 | 23.7975 | 33.9349
15.2574 | 25.0156 | 35.7151
15.7061 | 26.27 | 37.5484
16.1549 | 27.5607 | 39.4349
16.6036 | 28.8878 | 41.3745
17.0524 | 30.2513 | 43.3672
17.5011 | 31.6511 | 45.4131
17.9499 | 33.0873 | 47.5122
18.3986 | 34.5598 | 49.6644
18.8474 | 36.0687 | 51.8697
19.2961 | 37.614 | 54.1281
19.7449 | 39.1956 | 56.4397
20.1936 | 40.8136 | 58.8045
20.6423 | 42.4679 | 61.2224
21.0911 | 44.1586 | 63.6934
21.5398 | 45.8857 | 66.2175
21.9886 | 47.6491 | 68.7948
22.4373 | 49.4489 | 71.4253
22.8861 | 51.285 | 74.1089
23.3348 | 53.1575 | 76.8456
23.7836 | 55.0664 | 79.6355
24.2323 | 57.0116 | 82.4785
24.6811 | 58.9931 | 85.3746
25.1298 | 61.0111 | 88.3239
25.5786 | 63.0654 | 91.3263
26.0273 | 65.156 | 94.3819
26.476 | 67.283 | 97.4906
26.9248 | 69.4464 | 100.6524